## 2025
Приложение № 5
к контракту № _____ - Т от _____________202__ г.
РАСЧЕТ
объёма потребления тепловой энергии
________________________________
Российской Федерации по Алтайскому краю
| Тепловая энергия. Гкал |  |  |  | Тепловая энергия. Гкал
месяц | Отопление | Тепловые | Итого | Месяц | Отопление | Тепловые | Итого
|  | потери |  |  |  | потери
Январь |  |  |  | Июль
Февраль |  |  |  | Август
Март |  |  |  | Сентябрь
Апрель |  |  |  | Октябрь
Май |  |  |  | Ноябрь
Июнь |  |  |  | Декабрь
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление здания:
Qор = α × V × qо × ( tв - t нро ) × ( 1+Кир) × 10¯6 , Гкал/ч.,
где: α = 0,94 - поправочный коэффициент;
V - объём здания по наружному объёму, м3;
qо - удельная отопительная характеристика здания и определяется по формуле № 4 или табл. №4
МДС 41-4.2000, ккал/м3 ч град.С;
t в - расчётная температура воздуха в помещениях отапливаемого здания, принимается
в соответствии с таблицей № 3 ГОСТ 30494-2011, град.С;
t нро = -37- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в
местности, где расположено здание (г. Славгород, Алтайский край), согласно СП 131.13330.2020 утв. Приказом Минстроя и ЖКХ РФ
от 24.12.2020 г. №859/пр, град.С
Кир - расчётный коэффициент инфильтрации и определяется по формуле:
Кир = 10¯² √((2 × q × L × (1 - ((273 + tнро) / (273 + tв)) + wр²),
где: q = 9,8 - ускорение свободного падения, м/с²;
L - свободная высота здания, м;
wp = 4,1 - расчётная скорость ветра в отопительный период для местности, где
расположено здание (г. Славгород, Алтайский край), согласно СП 131.13330.2020 утв. Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 24.12.2020 г.
№859/пр, град.С;
Наименование |  | V | qо | t в | L | Кир | Qор
объекта |  | м3 | ккал/м3 ч град.С | град.С | м |  | Гкал/ч
Адрес | [6 empty] | 0
0
Расчёт расхода тепловой энергии на отопление здания:
Qотопл = Qор × N × M × ( tв - t нрм ) / ( tв - t нро ), Гкал,
где: Qор - расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч;
N = 24 - количество часов работы системы отопления за сутки, час;
М - количество дней работы системы отопления за месяц;
t нрм - расчетная месячная температура наружного воздуха для местности, где расположено здание (г. Славгород, Алтайский край),
расположено здание (г. Славгород, Алтайский край), согласно СП 131.13330.2020 утв. Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 24.12.2020 г. №859/пр, град.С;
помещения _____________
Месяц | tнрм | М | Qотопл | Месяц | t нрм | М | Qотопл
| град.С |  | Гкал |  | град.С |  | Гкал
Январь | -17.8 | 31 |  | Октябрь | 3.6 | 31
Февраль | -16.3 | 28 |  | Ноябрь | -6.8 | 30
Март | -8.4 | 31 |  | Декабрь | -14.1 | 31
Апрель | 5 | 30 |  | Итого |  |  | 0
Май | 13.2 | 31
Сентябрь | 12 | 30
Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на
участке тепловой сети от границы раздела до ввода в здание:
Qпмр = Qнпр × Z × ( t1м + t2м - 2 × tгм ) / ( t1г + t2г - 2 × tгг ), Гкал,
где: Qнпр = qин × L × β × 10¯6 - расчетные нормируемые часовые среднегодовые тепловые
потери участка тепловой сети при подземной прокладке суммарно по подающему и
обратному трубопроводам, Гкал/ч;
qин - удельные (на 1 м. длины трубопроводов тепловой сети) часовые тепловые
потери, определённые перерасчётом табличных значений норм удельных часовых
тепловых потерь, согласно таблицы № 1.3 "Инструкции по организации в Минэнерго
России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергнии", утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря
2008г. № 325, на среднегодовые условия эксплуатации, ккал / ч м;
L - длина трубопроводов участка тепловой сети от границы раздела до ввода в здание,
согласно акту разграничения тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, м.;
β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой,
компенсаторами, опорами, принимается для подземной канальной и надземной
прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 1,15 при диаметрах
150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки
Z - продолжительность работы тепловой сети за месяц, час;
t1м, t2м - ожидаемое значение среднемесячной температуры сетевой воды в прямом
и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику при ожидаемых
среднемесячных значениях температуры наружного воздуха, град. С;
t1г = 66,3, t2г = 54,7 - среднегодовое значение температур сетевой воды в прямом
и обратном трубопроводах тепловой сети и определяются как средние значения из
ожидаемых среднемесячных значений, град. С;
tгм, tгг - ожидаемая среднемесячная температуры грунта на глубине заложения
трубопроводов, град. С, в виду отсутствия данных, для расчёта принята температура +5 град. С;
Наименование |  |  | qин |  | L | β | Qнпр
|  |  | ккал /ч м |  | м |  | Гкал/ч
От ТК- до здания __________ | [6 empty] | 0
Месяц |  |  | Z, час | t1м, град. С | t2м, град. С | Qпмр, Гкал
Январь |  |  | 744 | 73 | 56.6
Февраль |  |  | 672 | 71.5 | 55.6
Март |  |  | 744 | 62.5 | 49.9
Апрель |  |  | 720 | 53.5 | 45.4
Май |  |  | 120 | 70 | 60
Сентябрь |  |  | 120 | 70 | 60
Октябрь |  |  | 744 | 53.3 | 45
Ноябрь |  |  | 720 | 59.9 | 48.3
Декабрь |  |  | 744 | 69 | 54
Итого |  |  |  | 66.3 | 54.7 | 0
**Расчет произведен в соответствии с :
1. "Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального
теплоснабжения" МДС 41-4.2000.Утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105.
2. Методические указания № СО 153-34.20.523-2003 часть 3, утверждённых приказом Минэнерго РФ № 278 от 30.06.2003г.
3. "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии", утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008г. № 325.
ТСО
Потребитель