Приложение № 6  к договору №____-Т  от ___________202__ г.

Температурный график 115 – 70 ⁰С со срезкой до 100 ⁰С.

t, °С                                                                                                       t1

120

t1

110

t1

100

90

t3

80

70

60                                                                                                                     t2

50

40

tн, °С

+8    +5        0         -5         -10        -15           -20        -25         -30        -35   -37

Согласовано:

ТСО ______________________________________________

| tн °С | t1 °С | t´1 °С | t»1 °С | t3 °С | t2 °С |  | tн °С | t1 °С | t´1 °С | t»1 °С | t3 °С | t2 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 54,1 | 46,6 |  | -15 | 82,3 | 85,4 | 88,5 | 70,0 | 54,6 |
| +7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,9 | 46,3 |  | -16 | 83,8 | 87,0 | 90,2 | 71,2 | 55,4 |
| +6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,7 | 45,9 |  | -17 | 85,3 | 88,6 | 91,9 | 72,3 | 56,1 |
| +5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,6 | 45,5 |  | -18 | 86,9 | 90,2 | 93,5 | 73,5 | 56,9 |
| +4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,4 | 45,2 |  | -19 | 88,4 | 91,8 | 95,2 | 74,7 | 57,6 |
| +3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,3 | 44,8 |  | -20 | 89,9 | 93,4 | 96,9 | 75,9 | 58,3 |
| +2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 53,1 | 44,5 |  | -21 | 91,4 | 95,0 | 98,5 | 77,0 | 59,0 |
| +1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 52,9 | 44,1 |  | -22 | 92,9 | 96,5 | 100,0 | 78,2 | 59,7 |
| 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 52,8 | 43,8 |  | -23 | 94,4 | 98,1 | 100,0 | 79,3 | 60,5 |
| -1 | 60,1 | 62,1 | 64,1 | 52,7 | 43,5 |  | -24 | 95,9 | 99,7 | 100,0 | 80,5 | 61,2 |
| -2 | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 54,0 | 44,4 |  | -25 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 81,6 | 61,9 |
| -3 | 63,4 | 65,5 | 67,7 | 55,3 | 45,2 |  | -26 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 82,7 | 62,6 |
| -4 | 65,0 | 67,2 | 69,5 | 56,5 | 46,0 |  | -27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,6 | 63,0 |
| -5 | 66,6 | 68,9 | 71,2 | 57,8 | 46,8 |  | -28 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,4 | 62,6 |
| -6 | 68,2 | 70,6 | 73,0 | 59,1 | 47,7 |  | -29 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,2 | 62,3 |
| -7 | 69,8 | 72,3 | 74,7 | 60,3 | 48,5 |  | -30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,1 | 61,9 |
| -8 | 71,4 | 73,9 | 76,5 | 61,5 | 49,3 |  | -31 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,9 | 61,6 |
| -9 | 72,9 | 75,6 | 78,2 | 62,8 | 50,0 |  | -32 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,8 | 61,2 |
| -10 | 74,5 | 77,2 | 80,0 | 64,0 | 50,8 |  | -33 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,6 | 60,9 |
| -11 | 76,1 | 78,9 | 81,7 | 65,2 | 51,6 |  | -34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,4 | 60,5 |
| -12 | 77,6 | 80,5 | 83,4 | 66,4 | 52,4 |  | -35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,3 | 60,2 |
| -13 | 79,2 | 82,1 | 85,1 | 67,6 | 53,1 |  | -36 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,1 | 59,8 |
| -14 | 80,7 | 83,8 | 86,8 | 68,8 | 53,9 |  | -37 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | 59,4 |

tн   - температура наружного воздуха.

t1   - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при

ветре до 5 м/с.

t1  - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при

ветре до 10 м/с.

t1    - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при

ветре до 15 м/с.

t3   - температура сетевой воды в подающем трубопроводе после                    смесительного устройства (элеватор, подмешивающий насос).

t2   - температура сетевой воды в обратном трубопроводе.

Потребитель_______________________________________